102年度永續校園局部改造計畫第二階段獲補助名單(含審查意見)暨補助經費

整合案

| 序號 | 縣市別 | 學校名稱 | 申請案編號 | 第二階段審查意見 | 補助經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮蘇澳國民小學 | 整B102001 | 整合案綜合意見： 請主辦學校加強整合效益，結合教案，具體呈現。 | 960,000 |
|  |  |  |  | 1.雨水回收桶容量，應依綠建築規章相關規定加以計算容量，以發揮雨水收集利用效益。 2.屋頂雨水落水口，應有欄汙柵，以防樹葉雜物溢入。 3.教室迴路更新項下，T5燈具之估算單價過高，單一教室設置數位電表的必要性宜再斟酌。 4.教學平台沿用原造型，僅以高壓混擬土磚替代既有混擬土，未能思考更多永續設計面向之需求，甚為可惜，且單價偏高。 5.防災氣象站之功能及與永續教育之連結，不夠充份。 6.防災氣象站與教學看板的意義不大，建議刪除。 7.教案設計豐富。補助施作項目為照明及迴路改善(12萬)、雨水再生水利用(80萬元)，經常門4萬元。 |  |
|  |  | 員山鄉湖山國民小學 |  | 1.為水質淨化而新開挖1.2池，擾動生態，是否適當需再評估。 2.執行內容與順安國中相似；廚房廢水採自然淨化方式處理的必要性待斟酌。 3.淨化池系統擬引取清洗水，該水水質濃度高，不適合淨化處理，會發臭，且有登革熱危險，並不適當，本項應予刪除；建議引入既有化糞池或合併淨化槽處理，較為妥適。 4.舊有水車亟待改善的原因應檢討，作為執行上之借艦。 5.請補充說明柴油發電機之必要性；防災用柴油發電機設備，應設置於高處，以防淹水。 6.小型學校設置能源監控系統之必要性低，請務必強化與教學之結合。 7.建議利用校園環境，執行整合學校間之交流。 8.補助施作項目為節約能源設計與管理監控措施(12萬元)、防救災水電系統(28萬元)，經常門3萬1,000元。 | 431,000 |
|  |  | 縣立文化國民中學 |  | 1.配合教案過於簡單，施作項目內容與永續教育之連結性較弱，宜再強化。 2.校區排水，可採將運動場周邊施作約5~10公分高之圍堰，以貯留雨水，防止流入教室邊造成淹水，而雨過後很快就可滲乾，降低排水負荷。 3.教室對中庭應採地形高低自然引導表面水流向滯洪池，而非埋設透水管的方式。滯洪池往操場的透水管則可，但亦應預先考量排水不及時，地面溢流的引導方式。 4.配合本計畫之教學，應儘可能融入既有教學，為此內聘講師費編列過高。 5.未思考資材回收再利用，建議重新思考。補助施作項目為綜合規劃類(校門口排水系統及透水鋪面，65萬元)，自然淨化水循環處理(教室戶外地坪排水)、健康建材與自然素材(整平教室戶外地坪)，共25萬元，經常門3萬元。 | 930,000 |
|  |  | 縣立順安國民中學 |  | 1.雨水收集利用，其貯留容量應依建築技術規則相關規範規定，計算容量，以發揮設置利用效益。 2.人工淨化池水源不明，維護管理不易，濃度高有發臭及登革熱病蚊風險，水質淨化效益需求不明，此項建議予刪除。 3.所謂「人工淨化池」與生態池之差異並不大，要處理中央廚房含有油脂之廢水，應加以計算，在處理規模、容受力上有清楚掌握，並運用有效的植栽，才能確保其成效。 4.與其他學校教學合作或交流上發揮「整合案」效益的作法，應有具體規劃。 5.鍍鋅隔柵單價過高，如確有必要需設置戶外，教學平台，建議採用符合綠建材標章之環塑木替代。 6.補助施作項目為雨水再生水利用(44萬元)、節約能源設計與管理監控措施(19萬元)，經常門4萬1,000元。 | 671,000 |
|  |  | 蘇澳鎮岳明國民小學 |  | 1.因水源不明，且為防止登革熱等傳媒，應刪除濕地探索廊道改道工程。 2.能源科技教學內容完整，有助提升教學效益。 3.目前擬設遮陽的教室朝向西北，需遮擋的陽光來自西側偏南，且考慮教室下午四點以後即不使用，其遮陽方式應細緻計算設計。 4.男廁之導光管設置位置及效益應再斟酌，或思考其他替代地點。 5.補助施作項目為室內環境改善(通風改善與外遮陽含其他工程費用，85萬元)、節約能源設計與管理監控措施(導光管與照明迴路改善，14萬元)、防救災水電系統(1萬元)，經常門5萬元。 | 1,050,000 |