	冬山國中水塔水池清洗紀錄



	五二企業社

	中華民國104年8月20日
紀  録  內  容

	

	1. 學務處水池及上水塔設備檢查紀録

	2. 人事處水池及上水塔設備檢查紀録

	3. 操場上水塔及西側上水塔設備檢查紀録

	4  音樂教室上水塔及體育館水塔設備檢查紀錄

	5. 學務處水池及上水塔清洗前後照片



	6. 人事處水池及上水塔清洗前後照片

	7. 操場上水塔及西側上水塔清洗前後照片

	8. 音樂教室上及體育館上水塔清洗前後照片

	

	

	

	


水池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表
廠商名稱：五二企業社                                        檢查日期： 104   年 8  月  19  日
	基本

資料
	  宜蘭    縣市 冬山  鄉   照安   路    巷     弄  26   號
	連絡人
	

	
	場所名稱
	冬山國中
	e-mail
	
	電話
	

	
	水池 1    座，總計 10    噸；水塔    1  座，總計 1   噸

	
	位置樓層
	棟別或地點:   學務處       編號：   A        （編號以英文字母表示如： A.B.C……Z）
■一樓地面  □地下     層 □其他         

	
	結構材質
	□不銹鋼  ■鋼筋混凝土  □FRP 

	
	容量
	容量:L  4   W  2.5   H  1   (m)  10   噸        

	
	周圍狀況
	■正常 □4堆放污物雜物 □4積水 □6設於地面(板)下  □其他                      
□5污水管由內部或上方通過  □6與外牆未隔離  □6與污水池或化糞池相鄰

	
	結構體
	■正常 □2與消防水池併用   □3龜裂滲水     □3漏水     □設置消防污染防制設備

	
	頂部狀況
	■正常 □4堆放機器雜物 □4積水  □7孔未密閉(三級棒等) □其他          

	
	人孔狀況
	■正常 □8未密閉 □8未上鎖 □8蓋破損 □8無蓋□9孔緣未提高或破損□10孔蓋生鏽

	
	溢排管
	■正常 □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無溢排管

	
	通氣管
	■正常 □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無通氣管

	
	內部狀況
	■正常□池內有異物□底部不潔 □10鋼筋裸露生銹□10爬梯或配件銹蝕

	水塔設備檢查
	 位置樓層
	棟別或地點:   學務處       編號：   B        （編號以英文字母表示如： A.B.C……Z）

	
	結構材質
	■不銹鋼  □鋼筋混凝土  □FRP 

	
	容量
	容量:L     W     H     (m)   1   噸         

	
	周圍狀況
	■正常  □4堆放污物雜物  □10外部爬梯銹蝕    □其他          

	
	結構體
	■□正常  □2與消防水塔或管線併用  □3龜裂滲水     □3漏水  □設置消防污染防制設備

	
	頂部狀況
	■正常  □4堆放機器雜物  □4積水  □7孔未密閉(三級棒等)   □其他          

	
	人孔狀況
	■正常 □8未密閉 □8未上鎖 □8蓋破損 □8無蓋□9孔緣未提高或破損□10孔蓋生鏽

	
	溢排管
	■正常  □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無溢排管

	
	通氣管
	■正常  □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無通氣管

	
	內部狀況
	■正常  □池內有異物 □底部不潔 □10鋼筋裸露生銹 □10爬梯或配件銹蝕

	採樣地點
	採樣

日期
	採樣

時間
	濁
度
	pH
值
	總溶解固體量
	自由有效餘氯
	氨氮
	水質評估

	飲用水水質標準限值
	
	
	2NTU
	6.0~ 8.5
	500mg/L
	0.2 ~ 1.0mg/L
	0.1mg/L
	■水質合格

□水質不合格

(*請參照說明)



	清洗後
	學務處
	0819
	1530
	0.31
	7.2
	14
	0.3
	陰性

	

	
	學務處上
	0819
	1540
	0.30
	7
	14
	0.31
	陰性

	

	建議改善

事項
	
	用戶簽章
	
	廠商簽章
	
	教育訓練合格人員
	證號：08103


水池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表
廠商名稱：五二企業社                                        檢查日期： 104   年 8  月  19  日
	基本

資料
	  宜蘭    縣市 冬山  鄉   照安   路    巷     弄  26   號
	連絡人
	

	
	場所名稱
	冬山國中
	e-mail
	
	電話
	

	
	水池 1    座，總計 10    噸；水塔    1  座，總計 1   噸

	
	位置樓層
	棟別或地點:   人事處       編號：   C        （編號以英文字母表示如： A.B.C……Z）
■一樓地面  □地下     層 □其他         

	
	結構材質
	□不銹鋼  ■鋼筋混凝土  □FRP 

	
	容量
	容量:L  4   W  2.5   H  1   (m)  10   噸        

	
	周圍狀況
	■正常 □4堆放污物雜物 □4積水 □6設於地面(板)下  □其他                      
□5污水管由內部或上方通過  □6與外牆未隔離  □6與污水池或化糞池相鄰

	
	結構體
	■正常 □2與消防水池併用   □3龜裂滲水     □3漏水     □設置消防污染防制設備

	
	頂部狀況
	■正常 □4堆放機器雜物 □4積水  □7孔未密閉(三級棒等) □其他          

	
	人孔狀況
	■正常 □8未密閉 □8未上鎖 □8蓋破損 □8無蓋□9孔緣未提高或破損□10孔蓋生鏽

	
	溢排管
	■正常 □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無溢排管

	
	通氣管
	■正常 □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無通氣管

	
	內部狀況
	■正常□池內有異物□底部不潔 □10鋼筋裸露生銹□10爬梯或配件銹蝕

	水塔設備檢查
	位置樓層
	棟別或地點:   人事處上       編號：   D        （編號以英文字母表示如： A.B.C……Z）

	
	結構材質
	■不銹鋼  □鋼筋混凝土  □FRP 

	
	容量
	容量:L     W     H     (m)   1   噸         

	
	周圍狀況
	■正常  □4堆放污物雜物  □10外部爬梯銹蝕    □其他          

	
	結構體
	■□正常  □2與消防水塔或管線併用  □3龜裂滲水     □3漏水  □設置消防污染防制設備


	
	頂部狀況
	■正常  □4堆放機器雜物  □4積水  □7孔未密閉(三級棒等)   □其他          

	
	人孔狀況
	■正常 □8未密閉 □8未上鎖 □8蓋破損 □8無蓋□9孔緣未提高或破損□10孔蓋生鏽

	
	溢排管
	■正常  □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無溢排管

	
	通氣管
	■正常  □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無通氣管

	
	內部狀況
	■正常  □池內有異物 □底部不潔 □10鋼筋裸露生銹 □10爬梯或配件銹蝕

	採樣地點
	採樣

日期
	採樣

時間
	濁
度
	pH
值
	總溶解固體量
	自由有效餘氯
	氨氮
	水質評估

	飲用水水質標準限值
	
	
	2NTU
	6.0~ 8.5
	500mg/L
	0.2 ~ 1.0mg/L
	0.1mg/L
	■水質合格

□水質不合格

(*請參照說明)



	清洗後
	人事處
	0819
	1545
	0.31
	7
	12
	0.29
	陰性

	

	
	人事處上
	0819
	1550
	0.31
	7.1
	13
	0.28
	陰性

	

	建議改善

事項
	
	用戶簽章
	
	廠商簽章
	
	教育訓練合格人員
	證號：08103


水池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表
廠商名稱：五二企業社                                        檢查日期： 104   年 8  月  19  日
	基本

資料
	  宜蘭    縣市 冬山  鄉   照安   路    巷     弄  26   號
	連絡人
	

	
	場所名稱
	冬山國中
	e-mail
	
	電話
	

	
	水塔 1    座，總計 10    噸；水塔    1  座，總計 3   噸

	
	位置樓層
	棟別或地點:   操場上       編號：   E        （編號以英文字母表示如：A.B.C……Z）

	
	結構材質
	□不銹鋼  ■鋼筋混凝土  □FRP 

	
	容量
	容量:L  4   W  2   H  2   (m)  16   噸        

	
	周圍狀況
	■正常 □4堆放污物雜物 □4積水 □6設於地面(板)下  □其他                      
□5污水管由內部或上方通過  □6與外牆未隔離  □6與污水池或化糞池相鄰

	
	結構體
	■正常 □2與消防水池併用   □3龜裂滲水     □3漏水     □設置消防污染防制設備

	
	頂部狀況
	■正常 □4堆放機器雜物 □4積水  □7孔未密閉(三級棒等) □其他          

	
	人孔狀況
	■正常 □8未密閉 □8未上鎖 □8蓋破損 □8無蓋□9孔緣未提高或破損□10孔蓋生鏽

	
	溢排管
	■正常 □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無溢排管

	
	通氣管
	■正常 □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無通氣管

	
	內部狀況
	■正常□池內有異物□底部不潔 □10鋼筋裸露生銹□10爬梯或配件銹蝕

	水塔設備檢查
	位置樓層
	棟別或地點:   西側上       編號：   F        （編號以英文字母表示如： A.B.C……Z）

	
	結構材質
	■不銹鋼  □鋼筋混凝土  □FRP 

	
	容量
	容量:L     W     H     (m)   3   噸         

	
	周圍狀況
	■正常  □4堆放污物雜物  □10外部爬梯銹蝕    □其他          

	
	結構體
	■□正常  □2與消防水塔或管線併用  □3龜裂滲水     □3漏水  □設置消防污染防制設備

	
	頂部狀況
	■正常  □4堆放機器雜物  □4積水  □7孔未密閉(三級棒等)   □其他          

	
	人孔狀況
	■正常 □8未密閉 □8未上鎖 □8蓋破損 □8無蓋□9孔緣未提高或破損□10孔蓋生鏽

	
	溢排管
	■正常  □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無溢排管

	
	通氣管
	■正常  □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無通氣管

	
	內部狀況
	■正常  □池內有異物 □底部不潔 □10鋼筋裸露生銹 □10爬梯或配件銹蝕

	採樣地點
	採樣

日期
	採樣

時間
	濁
度
	pH
值
	總溶解固體量
	自由有效餘氯
	氨氮
	水質評估

	飲用水水質標準限值
	
	
	2NTU
	6.0~ 8.5
	500mg/L
	0.2 ~ 1.0mg/L
	0.1mg/L
	■水質合格

□水質不合格

(*請參照說明)



	清洗後
	操場上
	0819
	1600
	0.32
	7.3
	12
	0.29
	陰性

	

	
	西側上
	0819
	1620
	0.32
	7.2
	13
	0.28
	陰性

	

	建議改善

事項
	
	用戶簽章
	
	廠商簽章
	
	教育訓練合格人員
	證號：08103


水池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表
廠商名稱：五二企業社                                        檢查日期： 104   年 8  月  19  日
	基本

資料
	  宜蘭    縣市 冬山  鄉   照安   路    巷     弄  26   號
	連絡人
	

	
	場所名稱
	冬山國中
	e-mail
	
	電話
	

	
	水塔 1    座，總計 1    噸；水塔    1  座，總計 2   噸

	
	位置樓層
	棟別或地點:  音樂教室        編號：   G        （編號以英文字母表示如： A.B.C……Z）        

	
	結構材質
	■不銹鋼 □鋼筋混凝土  □FRP 

	
	容量
	容量:L  4   W  2.5   H  1   (m)  10   噸        

	
	周圍狀況
	■正常 □4堆放污物雜物 □4積水 □6設於地面(板)下  □其他                      
□5污水管由內部或上方通過  □6與外牆未隔離  □6與污水池或化糞池相鄰

	
	結構體
	■正常 □2與消防水池併用   □3龜裂滲水     □3漏水     □設置消防污染防制設備

	
	頂部狀況
	■正常 □4堆放機器雜物 □4積水  □7孔未密閉(三級棒等) □其他          

	
	人孔狀況
	■正常 □8未密閉 □8未上鎖 □8蓋破損 □8無蓋□9孔緣未提高或破損□10孔蓋生鏽

	
	溢排管
	■正常 □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無溢排管

	
	通氣管
	■正常 □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無通氣管

	
	內部狀況
	■正常□池內有異物□底部不潔 □10鋼筋裸露生銹□10爬梯或配件銹蝕

	水塔設備檢查
	位置樓層
	棟別或地點:   體育館       編號：   H        （編號以英文字母表示如： A.B.C……Z）

	
	結構材質
	■不銹鋼  □鋼筋混凝土  □FRP 

	
	容量
	容量:L     W     H     (m)   2   噸         

	
	周圍狀況
	■正常  □4堆放污物雜物  □10外部爬梯銹蝕    □其他          

	
	結構體
	■□正常  □2與消防水塔或管線併用  □3龜裂滲水     □3漏水  □設置消防污染防制設備

	
	頂部狀況
	■正常  □4堆放機器雜物  □4積水  □7孔未密閉(三級棒等)   □其他          

	
	人孔狀況
	■正常 □8未密閉 □8未上鎖 □8蓋破損 □8無蓋□9孔緣未提高或破損□10孔蓋生鏽

	
	溢排管
	■正常  □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無溢排管

	
	通氣管
	■正常  □11未設倒U  □11未設防蟲網  □11防蟲網破損 □無通氣管

	
	內部狀況
	■正常  □池內有異物 □底部不潔 □10鋼筋裸露生銹 □10爬梯或配件銹蝕

	採樣地點
	採樣

日期
	採樣

時間
	濁
度
	pH
值
	總溶解固體量
	自由有效餘氯
	氨氮
	水質評估

	飲用水水質標準限值
	
	
	2NTU
	6.0~ 8.5
	500mg/L
	0.2 ~ 1.0mg/L
	0.1mg/L
	■水質合格

□水質不合格

(*請參照說明)



	清洗後
	音欒教室
	0819
	1630
	0.31
	7
	14
	0.3
	陰性

	

	
	體育館
	0819
	1640
	0.32
	7.3
	13
	0.29
	陰性

	

	建議改善

事項
	
	用戶簽章
	
	廠商簽章
	
	教育訓練合格人員
	證號：08103


各水池及上水塔清洗前後照片
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	學務處水池清洗前
	學務處水池清洗前後

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	學務處上水塔清洗前
	學務處上水塔清洗後

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	人事處水池清洗前
	人事處水池清洗後

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	人事處水塔清洗前
	人事處水塔清洗後

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]




	操場上水塔清洗前
	操場上水塔清洗後

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	西側上水塔清洗前
	西側上水塔清洗後

	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]




	音樂教室上水塔清洗前
	音樂教室上水塔清洗後

	[image: image15.jpg]



	[image: image16.jpg]




	體育館上水塔清洗前
	體育館上水塔清洗後


